采购要求
（一） 服务需求
1.1 项目地点：上饶市立医院五三院区及三江院区

1.2 工艺：五三院区污水处理采用格栅＋调节池＋好氧池＋沉淀池＋污泥池＋消毒池＋清水池，三江院区污水处理采用格栅＋调节池＋好氧池＋沉淀池＋污泥池＋消毒池＋清水池；

1.2.1：二个院区的日处理量分别为：院本部：500m³/d、分院：1000 m³/d；

1.3 构筑物：格栅、调节池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池、采样池； 

1.4 主要设备、设施：人工格栅+机械格栅、提升泵、液位控制器、投药器、风机、曝气机、加药泵、药水混合装置、电控制系统、除臭设备等。 

2.运维托管期：1年。 

3、运维托管内容： 

3.1 污水站运维服务物理边界：污水站运营外包工作以污水收集管道末端到污水站格栅为物理边界， 前端污水产生、收集为我院管理范畴；后端进入污水处理系统后接入市政管网前为运营方管理范围，并接受招标人监督； 

3.2 污水站运维责任及服务内容：

（1）上饶市立医院两个院区污水处理站运营外包服务，服务内容含1年的全责运维服务、排污许可证要求并按规范进行网报、在线监测运维服务、污泥管理台账申报登记、服务费按环保部门要求进行申报登记等工作（运维期间如被检查出任何问题，一切责任及罚金由中标单位承担）；

（2）为本项目配置合格的操作维修人员，负责本项目运行操作、设备维修和设备保养，提供本项目运行所需各种物资，保证项目的正常运行和达标排放；

（3）本项目为包干服务项目，如有采购文件未注明，但是完成采购项目服务目标必需的工作（包含运维期间国家、省地市检查所要求必须增加并完成的工作项目），也视为本次采购必须完成的服务内容。 

4、运营管理（设备在运维期间如出现故障，经维修后仍无法使用须免费更换）： 

日常药剂等耗材的采购、投放，消毒产品禁止使用工业盐和危险类化工产品，且须具有消毒产品生产企业卫生许可证书、生产安全评估报告及第三方检测报告，并满足《消毒产品卫生安全评价技术要求》的标准；日常水质的例行检测，配合各级环保部门的工作检查，并做好相关的工作记录。如因污水站水质原因造成环保部门的罚款，由中标单位负责缴纳。

4.1 服务人员及要求： 

（1）拟派本项目服务人员不低于4人。
（2）派驻人员严格遵守采购方各项规章制度，身体健康，派驻人员在岗期间应认真履行本职工作。 

（3）派驻人员在工作期间违反医院规章制度的，招标人有权要求中标单位更换派驻人员，对招标人或双方造成人身伤害或财产损失的，由中标单位承担责任并赔偿经济损失。 

（4）如因用工不当而造成不良后果，由运营方承担全部责任。 

4.2 在合同期内，招标人因提升处理能力而新购置的处理设备（含在线监测设备的运行维护及保养等）均由中标单位负责，运维直接委托中标单位运行管理，中标单位须无条件接受，不再另行签订付费协议。 

4.3 运营期间，如因水质不达标需要技术升级改造及更换设备设施，由中标单位负责，不再另行计费。 

5、运营处理标准： 

污处理最终出水排放标准：项目排放污水符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466--2005 的预处理排放标准，同时满足本地生态环境部门审核颁发的本项目排污许可证所规定的排放要求。 

特别要求：本次项目运营外包合作期间，医院污水站污水处理量及排放标准出现调整变化，服务要求及服务费用不变。 

运维服务内容及服务技术要求：
	序号
	服务项目
	承担费用范围
	说明

	1
	值班人员
	工资、社保、劳保等
	值班操作、设备维保及污水检验人员

	2
	设备维保
	维修费、材料配件费
	所有设备维修保养包括更换轮滑油、MBR膜等耗材，保障系统良好运行

	3
	药剂采购
	所有污水处理药剂费
	消毒药剂、絮凝药剂、应急处理药剂

	4
	运行检测
	日常运行所必需的自检费用
	包括环保部门要求的所有污水处理第 三方监督性检测费及排污许可要求的  网报工作。

	5
	在线监测运维
	在线监测系统维保费
	按环保部门要求，对在线监测系统维保

	6
	污泥管理台账 申报登记
	污泥管理台账申报登 记服务费
	按环保部门要求，进行申报登记等工作

	7
	配合医院工作
	人员及基本协调费用
	负责做好与环保部门沟通、迎接各种检查


